## Version
Version | Date | Commentaire
0.5 | 2025-07-03 | Ajout débit corrigé producteur
0.4 | 2025-04-08 | Défaut CI remplacé par Déclenchement arrêt de sécurité
0.3 | 2025-01-28 | Modifications REPA suite statut EDR
0.2 | 2024-12-18 | Modifications PBM V4 (REPA, CH4 Prod)
0.1 | 2024-05-23 | Version Initiale (Copie PBM V3 - 4.7)
Cette table d'échange n'est pas contractuelle.
Cette version est susceptible d'évoluer sans préavis. Se renseigner auprès de votre interloucteur GRDF

## Table d'échange
Provenance | Vers | Catégorie | Paramètre | Unité | @Modbus | Bit | Registre | Bit | Type | Commentaire
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | état installation producteur | information d'état | 0 | 0 | 40001 | 0 | BOOLEAN | information d'état : arrêt = 1
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | état installation producteur | information d'état |  | 1 |  | 1 | BOOLEAN | information d'état : maintenance = 1
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | état installation producteur | information d'état |  | 2 |  | 2 | BOOLEAN | information d'état : injection = 1
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | état installation producteur | information d'état |  | 3 |  | 3 | BOOLEAN | information d'état : recyclage = 1
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | état installation producteur | information d'état |  | 4 |  | 4 | BOOLEAN | information d'état : sécurité = 1
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Etat MOV RECYCLAGE | information d'état |  | 5 |  | 5 | BOOLEAN | fermée = 0 / ouvert = 1
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 6 |  | 6 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 7 |  | 7 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 8 |  | 8 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 9 |  | 9 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 10 |  | 10 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 11 |  | 11 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 12 |  | 12 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 13 |  | 13 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 14 |  | 14 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 15 |  | 15 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Mot de vie Producteur |  | 1 | NA | 40002 | NA | INT
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | PCS | KWH/Nm3 | 2 | NA | 40003 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | PCI | KWH/Nm3 | 4 | NA | 40005 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Wobbe | KWH/Nm3 | 6 | NA | 40007 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | densité relative |  | 8 | NA | 40009 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | composant 1 (H2) | %/mol | 10 | NA | 40011 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | composant 2 (O2) | %/mol | 12 | NA | 40013 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | composant 3 (N2) | %/mol | 14 | NA | 40015 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | composant 4 (CH4) | %/mol | 16 | NA | 40017 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | composant 5 (CO2) | %/mol | 18 | NA | 40019 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | composant 6 (H2S) | PpmVol | 20 | NA | 40021 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | composant 7 (COS) | PpmVol | 22 | NA | 40023 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | composant 8 (C2) | %/mol | 24 | NA | 40025 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | composant 9 (C3) | %/mol | 26 | NA | 40027 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | composant 10 (i-C4) | %/mol | 28 | NA | 40029 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | composant 11 (n-C4) | %/mol | 30 | NA | 40031 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Point de Rosée 12 | °C | 32 | NA | 40033 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | composant 13 (THT) | mg/Nm3 | 34 | NA | 40035 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | composant 14 |  | 36 | NA | 40037 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Température sortie épuration | °C | 38 | NA | 40039 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | débit corrigé | Nm3/h | 40 | NA | 40041 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 42 | NA | 40043 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 44 | NA | 40045 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 46 | NA | 40047 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 48 | NA | 40049 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Etat odorisation | Information d'état | 50 | 0 | 30051 | 0 | BOOLEAN | Odorisation conforme = 0 / Odorisation non conforme = 1
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | MOV1 | Information d'état |  | 1 |  | 1 | BOOLEAN | 0 fermée, 1 ouvert
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Déclenchement arrêt de sécurité | Information d'état |  | 2 |  | 2 | BOOLEAN | Défaut = 1
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Arrêt Producteur détecté | Information d'état |  | 3 |  | 3 | BOOLEAN | information d'état : arrêt producteur = 1
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Dérive Capteur CH4 Producteur | Information d'état |  | 4 |  | 4 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Défaut CH4 Producteur non conforme | Information d'état |  | 5 |  | 5 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 6 |  | 6 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 7 |  | 7 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 8 |  | 8 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 9 |  | 9 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 10 |  | 10 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 11 |  | 11 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 12 |  | 12 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 13 |  | 13 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 14 |  | 14 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 15 |  | 15 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Mot de vie RTU |  | 51 | NA | 30052 | NA | INT
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Vb - volume corrigé | Nm3 | 52 | NA | 30053 | NA | DINT
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | PCS | KWH/Nm3 | 54 | NA | 30055 | NA | REAL | PCS Poste
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve | KWH/Nm3 | 56 | NA | 30057 | NA | REAL | Réserve
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Wobbe | KWH/Nm3 | 58 | NA | 30059 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | densité relative |  | 60 | NA | 30061 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | composant 1 (H2) | %/mol | 62 | NA | 30063 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | composant 2 (O2) | %/mol | 64 | NA | 30065 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | composant 3 (N2) | %/mol | 66 | NA | 30067 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | composant 4 (CH4) | %/mol | 68 | NA | 30069 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | composant 5 (CO2) | %/mol | 70 | NA | 30071 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | composant 6 (H2S) | PpmVol | 72 | NA | 30073 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | composant 7 (COS) | PpmVol | 74 | NA | 30075 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | composant 8 (C2) |  | 76 | NA | 30077 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | composant 9 (C3) |  | 78 | NA | 30079 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | composant 10 (i-C4) |  | 80 | NA | 30081 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | composant 11 (n-C4) |  | 82 | NA | 30083 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Point de Rosée 12 | ppm | 84 | NA | 30085 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | composant 13 (THT) | mg/Nm3 | 86 | NA | 30087 | NA | REAL | Concentration THT Poste
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | composant 14 |  | 88 | NA | 30089 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | débit corrigé | Nm3/h | 90 | NA | 30091 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | TT2 : Température injection | °C | 92 | NA | 30093 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | PT1 : Pression entrée | bar (g) | 94 | NA | 30095 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | PT3 : Pression sortie | bar(g) | 96 | NA | 30097 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | TT1 : Température entrée | °C | 98 | NA | 30099 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | REPA active |  | 100 | 0 | 40101 | 0 | BOOLEAN | 1 = Développé et fonctionnelle (même en dehors des seuils PT3)
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 1 |  | 1 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 2 |  | 2 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 3 |  | 3 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 4 |  | 4 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 5 |  | 5 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 6 |  | 6 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 7 |  | 7 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 8 |  | 8 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 9 |  | 9 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 10 |  | 10 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 11 |  | 11 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 12 |  | 12 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 13 |  | 13 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 14 |  | 14 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  |  | 15 |  | 15 | BOOLEAN
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Phase REPA active |  | 101 | NA | 40102 | NA | INT | 0 : REPA inactive, 1 : Phase 1 active, 2 : Phase 2 active, 3 : Phase 3 active
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Consigne débit phase 1 | Nm3/h | 102 | NA | 40103 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Retour seuil PT3-1 "Déclenchement Phase 1" | bar (g) | 104 | NA | 40105 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Retour seuil PT3-2 "Déclenchement Phase 2" | bar (g) | 106 | NA | 40107 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Retour seuil PT3-3 "Déclenchement Phase 3" | bar (g) | 108 | NA | 40109 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Retour seuil PT3-R1 "Reprise 1" | bar (g) | 110 | NA | 40111 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Retour seuil PT3-R3 "Reprise 3" | bar (g) | 112 | NA | 40113 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 114 | NA | 40115 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 116 | NA | 40117 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 118 | NA | 40119 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 120 | NA | 40121 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 122 | NA | 40123 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 124 | NA | 40125 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 126 | NA | 40127 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 128 | NA | 40129 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 130 | NA | 40131 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 132 | NA | 40133 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 134 | NA | 40135 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 136 | NA | 40137 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 138 | NA | 40139 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 140 | NA | 40141 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 142 | NA | 40143 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 144 | NA | 40145 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 146 | NA | 40147 | NA | REAL
Producteur | Poste d'injection | Donnée Producteur | Réserve |  | 148 | NA | 40149 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 150 | 0 | 30151 | 0 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 1 |  | 1 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 2 |  | 2 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 3 |  | 3 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 4 |  | 4 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 5 |  | 5 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 6 |  | 6 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 7 |  | 7 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 8 |  | 8 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 9 |  | 9 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 10 |  | 10 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 11 |  | 11 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 12 |  | 12 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 13 |  | 13 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 14 |  | 14 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  |  | 15 |  | 15 | BOOLEAN
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 151 | NA | 30152 | NA | INT
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Consigne débit phase 1 | Nm3/h | 152 | NA | 30153 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Seuil PT3-1 "Déclenchement Phase 1" | bar (g) | 154 | NA | 30155 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Seuil PT3-2 "Déclenchement Phase 2" | bar (g) | 156 | NA | 30157 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Seuil PT3-3 "Déclenchement Phase 3" | bar (g) | 158 | NA | 30159 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Seuil PT3-R1 "Reprise 1" | bar (g) | 160 | NA | 30161 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Seuil PT3-R3 "Reprise 3" | bar (g) | 162 | NA | 30163 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 164 | NA | 30165 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 166 | NA | 30167 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 168 | NA | 30169 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 170 | NA | 30171 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 172 | NA | 30173 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 174 | NA | 30175 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 176 | NA | 30177 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 178 | NA | 30179 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 180 | NA | 30181 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 182 | NA | 30183 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 184 | NA | 30185 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 186 | NA | 30187 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 188 | NA | 30189 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 190 | NA | 30191 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 192 | NA | 30193 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 194 | NA | 30195 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 196 | NA | 30197 | NA | REAL
Poste d'injection | Producteur | Donnée GRDF | Réserve |  | 198 | NA | 30199 | NA | REAL

## Aide calcul mot d'état
Etat Producteur |  | Catégorie | Paramètre | Bit | Valeur Bit | Etat PBM |  | Catégorie | Paramètre | Bit | Valeur Bit
Valeur lue : | 3 | Donnée Producteur | état installation producteur | 0 | 1 | Valeur lue : | 10 | Donnée GRDF | Etat odorisation | 0 | 0
Valeur convertie : | 0000000000000011 | Donnée Producteur | état installation producteur | 1 | 1 | Valeur convertie : | 0000000000001010 | Donnée GRDF | MOV1 | 1 | 1
|  | Donnée Producteur | état installation producteur | 2 | 0 |  |  | Donnée GRDF | Défaut centrale incendie | 2 | 0
|  | Donnée Producteur | état installation producteur | 3 | 0 |  |  | Donnée GRDF | Arrêt Producteur détecté | 3 | 1
|  | Donnée Producteur | état installation producteur | 4 | 0 |  |  | Donnée GRDF | Dérive Capteur CH4 Producteur | 4 | 0
|  | Donnée Producteur | Etat MOV RECYCLAGE | 5 | 0 |  |  | Donnée GRDF | Défaut CH4 Producteur non conforme | 5 | 0
|  | Donnée Producteur | Réserve | 6 | 0 |  |  | Donnée GRDF | Réserve | 6 | 0
|  | Donnée Producteur | Réserve | 7 | 0 |  |  | Donnée GRDF | Réserve | 7 | 0
|  | Donnée Producteur | Réserve | 8 | 0 |  |  | Donnée GRDF | Réserve | 8 | 0
|  | Donnée Producteur | Réserve | 9 | 0 |  |  | Donnée GRDF | Réserve | 9 | 0
|  | Donnée Producteur | Réserve | 10 | 0 |  |  | Donnée GRDF | Réserve | 10 | 0
|  | Donnée Producteur | Réserve | 11 | 0 |  |  | Donnée GRDF | Réserve | 11 | 0
|  | Donnée Producteur | Réserve | 12 | 0 |  |  | Donnée GRDF | Réserve | 12 | 0
|  | Donnée Producteur | Réserve | 13 | 0 |  |  | Donnée GRDF | Réserve | 13 | 0
|  | Donnée Producteur | Réserve | 14 | 0 |  |  | Donnée GRDF | Réserve | 14 | 0
|  | Donnée Producteur | Réserve | 15 | 0 |  |  | Donnée GRDF | Réserve | 15 | 0